## ESI
Nové podzemní rozvaděče a úprava rozvodů elektroinstalace na náměstí T.G. Masaryka
Poř. | Kód | Popis | MJ | množství
| ELE | Elektroinstalace
| 100 | Rozvaděče
101 |  | Úprava, doplnění stávajícího rozvaděče RE v objektu MěÚ Chtošboř, dle popisu v TZ | soubor | 1
102 |  | Úprava, doplnění stávajícího rozvaděče R-VO, dle popisu v TZ | soubor | 1
| 200 | Koncové elementy
201 |  | Podzemní šachta vč. rozvaděče 0,4kV - poklop – nerez ocel / k zádlažbě (hloubka pro zádlažbu 65 mm), nosnost: 40 t, vnitřní rozměry: 550 x 800 mm, vnější rozměry: 825 x 800 mm, výška: 625 mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, šachta – polykarbonát, IP58, vč. zadláždění. Výbava rozvaděče: Hlavní vypínač 100A Chránič 100A/4/0,03 Chránič 25A/4/0,03 12x jistič 16/1 4x jistič 16/3 3x jistič 32/3 12x zásuvka 230V/16A 4x zásuvka 400V/16A 3x zásuvka 400V/32A 1x vývodka pro přív. kabel 1x vývodka uzemnění Pohyblivý kabel 16 mm2 – 3 m | ks | 2
202 |  | Kabelová zemní spojka smrštitelná 10/16, vč. dutinek a příslušenství | ks | 1
| 300 | Kabelové trasy, montážní materiál
301 |  | Instalační trubka tuhá PVC 32mm, vč. příslušenství, kotvení | m | 40
302 |  | Kabelová zemní spojka smrštitelná 10/16, vč. dutinek a příslušenství | ks | 1
| 400 | Kabelové rozvody
401 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 4x16 | m | 10
402 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x16 | m | 105
| 500 | Zemní práce
501 |  | Výkop kabelové rýhy š. 35. hl. 80 cm - volný terén, s přesahem 20cm | m | 14
502 |  | Výkop pro podzemní šachtu 140x140x90cm | ks | 2
503 |  | Příprava pro uložení podzemní šachty / lože | ks | 2
504 |  | Kabelové lože z písku (tl. 20 cm) | m | 14
505 |  | Folie výstražná š. 33 cm | m | 14
506 |  | Krycí desky 300x100mm | ks | 14
507 |  | Zemnící drát FeZn D=10 mm | m | 20
508 |  | Svorka SS | ks | 8
509 |  | Zához a hutnění kabelové rýhy, finální úprava - osetí | m | 14
510 |  | Odvoz vytěžené zeminy na skládku do 1 km, cca. 4,5m3 | soubor | 1
511 |  | Vytýčení kabelové trasy a její následné zaměření | m | 14
512 |  | Vytýčení stávajících podzemních sítí | soubor | 1
| 600 | Ostatní materiál a montáže
601 |  | Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, kotvící materíál …) | soubor | 1
602 |  | Demontáž stávajícího zděného pilíře s rozvaděčem, vč. základu | soubor | 1
603 |  | Zabezpečení prostupu skrz obvodovou zeď do terénu proti vnikání vlhkosti | soubor | 1
604 |  | Požární ucpávky mezi požárními úseky | soubor | 1
605 |  | Ekologická likvidace odpadů | soubor | 1
606 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1
607 |  | Koordinace | soubor | 1
608 |  | Výkony spojené s prácemi v budově, stavební přípomoce. | soubor | 1
609 |  | Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků. | soubor | 1
610 |  | Revize a revizní zprávy. | soubor | 1
611 |  | PD skutečného provedení. | soubor | 1
612 |  | Zaškolení obsluhy. | soubor | 1
Všechny pohledové a koncové prvky musí být schváleny investorem nebo architektem. Navržené technické řešení odpovídá použití referenčních výrobků, při jejich záměně nutno v technickém řešení zohlednit odlišné parametry (i v návaznosti na ostatní profese)