Specifikace  - předmětu díla:

Typ: 			osobní elektrický výtah

Pohon:	trakční – nový bezpřevodový stroj – řízený frekvenčním měničem – plynulý rozjezd i dojezd

Nosnost: 		630 kg/8 osob

Dopravní rychlost:	0,8 m/s

Zdvih:			8 790 mm

Počet stanic/nástupišť: 4/4

Počet jízd za hodinu:	120

Příkon:			4 kW

Provedení výtahu:	osobní výtah s automatickými posuvnými kabinovými a šachetními dveřmi

ŠACHTA

Rozměr šachty: š x hl		1 730 x 2 000 mm

Hloubka šachetní prohlubně:	1 400 mm

Výška nad posledním podlažím:	3 500 mm

Provedení šachty:		stávající

Prostředí:			teplota v šachtě v rozmezí teplot + 10 ⁰C až + 25 ⁰C

STROJOVNA

Umístění:			strojovna vedle šachty

Prostředí:			teplota v rozmezí teplot + 10 ⁰C až + 25 ⁰C

KABINA

Průchozí:			ne

Vnitřní šířka kabiny:		1 100 mm

Vnitřní hloubka kabiny:		1 400 mm

Vnitřní výška kabiny:		2 050 mm

Stěny:				lakované práškovou barvou v odstínu RAL

Čelní stěna:			lakované práškovou barvou v odstínu RAL

Strop:				lakovaný práškovou barvou v odstínu RAL

Osvětlení:			4 x bodové LED svítidlo

Podlaha:			podlahová krytina ALTRO

Tlačítkový ovladač:		panel provedení antivandal nerez

Doplňky:			zrcadlo, madlo, sklopné sedátko

KABINOVÉ DVEŘE

Typ:				automatické posuvné teleskopické

Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm

Provedení:			lakované práškovou barvou v odstínu RAL

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ:				automatické posuvné teleskopické

Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm

Provedení:			lakované práškovou barvou v odstínu RAL

Provedení prahu:

Požární odolnost:		bez PO

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení:			úprava stávajícího mikroprocesorového řízení

Elektrovýbava:			vážící zařízení proti přetížení kabiny, revizní jízda, STOP a NOUZE na

střeše kabiny, STOP a NOUZE v prohlubní šachty, elektroinstalace ve

standardních kabelech

Ovladače a ukazatele v kabině:	tlačítka volby stanic s indikací záznamu, označení stanic na panelu

ovládání -1, 0, 1, 2, digitální ukazatel polohy a směru jízdy, nouzové

osvětlení, tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu, tlačítko

znovuotevření dveří, indikace přetížení (světelná), infercom s

automatickou volbou (napojení na GSM bránu), optické a akustické

hlášení

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez, tlačítka volby stanic s indikací

záznamu, ve všech stanicích digitální ukazatel polohy a směru

jízdy

Umístění venkovních ovladačů:		v rámech šachetních dveří

Nabídková cena zahrnuje:

- Dopravu výtahu na místo montáže

- Úprava stávající elektroinstalace a doplnění

- Demontáž stávajícího výtahu, odvoz a ekologickou likvidaci dílů

- Montáž nového výtahu

- Provedení předepsaných zkoušek a revizí, schválení autorizovanou osobou

- Technickou dokumentaci, certifikáty bezpečnostních komponent, prohlášení o shodě