## List1
1

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | REKONSTRUKCE KAŠNY NA NÁMĚSTÍ
| T. G. MASARYKA, CHOTĚBOŘ |  | Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.
Oddíl: | Technologie kašny |  | Vypracoval: Miroslav Pilka
Datum: 03/2018
|  | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena celkem
I. TECHNOLOGIE
|  | Technologické zařízení | 1 | kpl | 0
|  | Nerezové prvky | 1 | kpl | 0
|  | Instalační materiál | 1 | kpl | 0
|  | Montáž, doprava atd. | 1 | kpl | 0
|  | Cena celkem technologie |  |  | 0
II. ELEKTROINSTALACE
|  | Materiál | 1 | kpl | 0
|  | Montáž, doprava atd. | 1 | kpl | 0
|  | Cena celkem elektroinstalace |  |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | CENA CELKEM S DPH |  |  | 0

## Technologie
SPECIFIKACE
Stavba: | REKONSTRUKCE KAŠNY NA NÁMĚSTÍ
| T. G. MASARYKA, CHOTĚBOŘ |  | Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.
Oddíl: | Technologie kašny |  | Vypracoval: Miroslav Pilka
Část: | Technologická |  | Datum: 03/2018
Pol. | Kat. označení | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena jed. | Cena celkem
I. Technologické zařízení
1 |  | Vícevtokový mokroběžný vodoměr kašny G 1" | ks | 1 |  | 0
2 |  | Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem DN 25, filtrační nerez vložka 100 mikronů, automatická proplachovací jednotka , 230 V, 10 W, mosaz | ks | 1 |  | 0
3 |  | Změkčovací filtr G 1 ", 100 m³/°dH, plně automatické objemové řízení vč. solanky , 5 W, 230 V | ks | 1 |  | 0
4 |  | Elektromagnetický ventil G 1" 230V/50Hz/15W. Dvoucestný vnitřním pilotem řízený ventil. Tělo ventilu a kryt jsou vyrobené z mědi. Ventil je uzavřen, když solenoid není pod napětím. | ks | 1 |  | 0
5 |  | Senzory snímání hladiny | ks | 1 |  | 0
6 |  | Čerpadlo středový výtrysk - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 1,1 kW, Q - 28m3/hod, H - 7 m | ks | 1 |  | 0
7 |  | Čerpadlo výtrysků - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 1,5 kW, Q - 57m3/hod, H - 6 m | ks | 1 |  | 0
8 |  | Čerpadlo středový výtrysk - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 1,5 kW, Q - 52m3/hod, H - 6 m | ks | 1 |  | 0
9 |  | Předfiltr hrubých nečistot, připojení D 110, 33-ti litrů, sklolaminát s uzavírací sponou, vypouštěcí zátkou a nerezovým záchytným košem, velikost oka v koši 5 mm, max. tlak 1,5 bar | ks | 1 |  | 0
10 |  | Předfiltr hrubých nečistot, připojení D 140, 33-ti litrů, sklolaminát s uzavírací sponou, vypouštěcí zátkou a nerezovým záchytným košem, velikost oka v koši 5 mm, max. tlak 1,5 bar | ks | 2 |  | 0
11 |  | Monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z polypropylenu, mechanická ucpávka keramická. Jednofázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54. 230 V, 0,55 kW, Q - 10m3/hod, H - 10 m | ks | 1 |  | 0
12 |  | Plastový filtr D 500 v horní a spodní částí polyfúzně svařen. Osazen bočním 6 cestným ventilem, manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilkem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm². Filtrační náplň křemičitý písek zrnitostí 1- 4 mm a 0,6-1,2 mm. | ks | 1 |  | 0
13 |  | Automat pro řízení kvality vody. Dávkuje předem nastavené množství desinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného redox potencialu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Soucást dodávky: Řídicí a vyhodnovací jednotka, sonda pH, redox sonda, jímky na sondy, peristaltická čerpadla, nástřikový ventil (2 ks), uzavírací armatura (2 ks)r, 100 W, 230 V | ks | 1 |  | 0
14 |  | Peristaltické čerpadlo dávkování flokulantu 20W, 230V | ks | 1 |  | 0
15 |  | Plastová zásobní nádrž 20 l, PE a plastové záchytné vany 20 l, PE vč. prvotních náplní | ks | 3 |  | 0
16 |  | UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V, plast | ks | 1 |  | 0
17 |  | Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 V, 0,37 kW, nerez | ks | 1 |  | 0
18 |  | Tryska napěněného proudu Æ 75 mm, připojení G 2", nerez | ks | 1 |  | 0
19 |  | Tryska napěněného proudu Æ 50 mm, připojení G 6/4", nerez | ks | 4 |  | 0
20 |  | Tryska parabolitického výtrysku, připojení G 6/4", nerez | ks | 4 |  | 0
21 |  | Světlo Led na noze 9x3 W, 24 V, IP 68, nerez, bílá teplá barva | ks | 7 |  | 0
22 |  | Světlo Led s dírou 9x3 W , 24 V, IP 68, nerez, bílá teplá barva | ks | 4 |  | 0
23 |  | Kloub centrování trysky G 2" | ks | 1 |  | 0
24 |  | Kloub centrování trysky G 6/4" | ks | 8 |  | 0
|  | Mezisoučet technologie kašny |  |  |  | 0
II. Nerezové prvky
25 |  | Prostup vypouštění kašny DN 100 | ks | 1 |  | 0
26 |  | Prostup sání čerpadel DN 125 | ks | 2 |  | 0
27 |  | Prostup sání a výtlaku čerpadel DN 50 | ks | 10 |  | 0
28 |  | Prostup výtlak středové trysky DN 80 | ks | 1 |  | 0
29 |  | Chránička kabelů DN 25 | ks | 13 |  | 0
30 |  | Prostup odvětrání šachty DN 125 | ks | 2 |  | 0
31 |  | Prostup přípojky elektro DN 25 | ks | 2 |  | 0
32 |  | Prostup dopouštění vody DN 25 | ks | 2 |  | 0
33 |  | Prostup kanalizační přípojky DN 125 | ks | 1 |  | 0
34 |  | Prostup bezpečnostního přepadu DN 125 | ks | 1 |  | 0
35 |  | Kombiprostup výtrysku a světla v kašně DN 50/25 | ks | 8 |  | 0
36 |  | Kombiprostup výtrysku a světla v kašně DN 65/3x25 | ks | 1 |  | 0
37 |  | Nástavec trysek DN 40 | ks | 8 |  | 0
38 |  | Nástavec středové trysky DN 65 | ks | 1 |  | 0
39 |  | Držáky světel | ks | 11 |  | 0
40 |  | Prostup filtrace v kašně DN 40 vč. trysky | ks | 3 |  | 0
41 |  | Prostup bezpečnostního přepadu v kašně vč. nástavce | ks | 1 |  | 0
42 |  | Kombiprostup sání čerpadel v kašně DN 100/2x125/50 | ks | 1 |  | 0
43 |  | Kombiprostup dopouštění DN 2x25 vč. napouštěcí armatury v kašně | ks | 1 |  | 0
44 |  | Rám kalníku v kašně | ks | 1 |  | 0
45 |  | Pororošt kalníku v kašně | ks | 1 |  | 0
46 |  | Ochranný koš kalníku v kašně | ks | 1 |  | 0
47 |  | Rám kalníku v šachtě | ks | 1 |  | 0
48 |  | Pororošt kalníku v šachtě | ks | 1 |  | 0
49 |  | Odvětrávací sloupek L - 300 mm, DN 125 | ks | 2 |  | 0
50 |  | Žebřík s výsuvným madlem v šachtě | ks | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet nerezových prvků |  |  |  | 0
III. Instalační materiál
51 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd. | m | 1 |  | 0
52 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd. | m | 12 |  | 0
53 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd. | m | 20 |  | 0
54 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitinek, atd. | m | 55 |  | 0
55 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 90 vč. fitinek, atd. | m | 15 |  | 0
56 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd. | m | 8 |  | 0
57 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 140 vč. fitinek, atd. | m | 11 |  | 0
58 |  | Potrubí PVC KG SN 4, DA 110 vč. fitinek | m | 2 |  | 0
59 |  | Potrubí PVC KG SN 4, DA 125 vč. fitinek | m | 13 |  | 0
60 |  | Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě HL 710 DN125 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a revizním krytem k čištění | ks | 1 |  | 0
61 |  | Protizápachový sifon DN 125 KG s čistícími otvory a ovzdušněním | ks | 1 |  | 0
62 |  | Ventil kulový lepicí D 015 vypouštěcí | ks | 10 |  | 0
63 |  | Ventil kulový lepicí D 032 | ks | 8 |  | 0
64 |  | Ventil kulový lepicí D 050 | ks | 1 |  | 0
65 |  | Ventil kulový lepicí D 063 | ks | 5 |  | 0
66 |  | Mosazné nožové šoupě D 063 | ks | 8 |  | 0
67 |  | Klapka zpětná pružinová D 032 | ks | 1 |  | 0
68 |  | Klapka zpětná pružinová D 063 | ks | 1 |  | 0
69 |  | Klapka zpětná litinová s pogumovanou kouli D 050 | ks | 1 |  | 0
70 |  | Klapka ruční přír. DN 80 FL3 PN 16 vč. přír. spoje | ks | 1 |  | 0
71 |  | Klapka ruční přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje | ks | 4 |  | 0
72 |  | Klapka ruční přír. DN 125 FL3 PN 16 vč. přír. spoje | ks | 2 |  | 0
73 |  | Klapka zpětná mezipřír DN 80 vč. přír. spoje | ks | 1 |  | 0
74 |  | Klapka zpětná mezipřír DN 100 vč. přír. spoje | ks | 2 |  | 0
75 |  | Kotvící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
76 |  | Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg | kg | 9 |  | 0
77 |  | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.0 l | l | 5 |  | 0
78 |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D 40 | m | 90 |  | 0
79 |  | Návlek. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 mm | m | 110 |  | 0
|  | Mezisoučet instalační materiál |  |  |  | 0
IV. Montáž, doprava
80 |  | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
81 |  | Montáž | hod | 220 |  | 0
82 |  | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0
83 |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
84 |  | Návod pro obsluhu a údržbu | ks | 1 |  | 0
85 |  | Uvedení do provozu zašk. obsluhy | hod | 8 |  | 0
86 |  | Dokumentace konečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0
87 |  | Vedlejší náklady | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet montáž, doprava |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Elektroinstalace
SPECIFIKACE
Stavba: | REKONSTRUKCE KAŠNY NA NÁMĚSTÍ
| T. G. MASARYKA, CHOTĚBOŘ |  |  |  | Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.
Oddíl: | Technologie kašny |  |  |  | Vypracoval: Bedřich Cvrček
Část: | Silnoproudá |  |  |  | Datum: 03/2018
Pol. | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena materiálu jed. | Cena montáže jed. | Cena celkem
I. Materiál
1 | modulární rozv. IP65 700x500x310 | ks | 1 |  |  | 0
2 | PG11------ Vývodka PG11 s maticí | ks | 16 |  |  | 0
3 | PG21------ Vývodka PG21 s maticí | ks | 1 |  |  | 0
4 | FLP-275 V/4 240 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  |  | 0
DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, denní/týdenní/měsíční/roční/99 let
5 | SHT-1 /230 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC 230 V | ks | 6 |  |  | 0
Frekvenční měnič
6 | 1,5/32B 1,5 kW, 380-480 V/3 fáze | ks | 3 |  |  | 0
7 | nastavení, naprogramování FM | kpl | 3 |  |  | 0
SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ
8 | SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 6 |  |  | 0
9 | B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | ks | 4 |  |  | 0
10 | B10/1 , char B, 1-pólový | ks | 6 |  |  | 0
11 | 40-3 Páčkový spínač | Ks | 1 |  |  | 0
12 | SM1- 6 Spouštěč motoru | Ks | 3 |  |  | 0
13 | RSI-20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 3 |  |  | 0
14 | 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól | ks | 1 |  |  | 0
15 | ZSE-03 Soklová zásuvka | Ks | 1 |  |  | 0
16 | Relé instalační, 2Z/20A, 230V AC | ks | 2 |  |  | 0
17 | HRH-1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz | ks | 3 |  |  | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
18 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 40 |  |  | 0
19 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 40 |  |  | 0
ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ
20 | H07RN-F-G 3x2.5 mm2 , pevně | m | 200 |  |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
21 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 95 |  |  | 0
22 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 40 |  |  | 0
PVC kabely a vodiče
23 | J-Y(ST)-Y 2x2x0,60 , pevně | m | 20 |  |  | 0
DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65
24 | K 8350 260x210x117, bez svorkovnice | ks | 2 |  |  | 0
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
25 | KF09040 světlost 32mm | m | 80 |  |  | 0
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
26 | 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá | ks | 5 |  |  | 0
27 | 5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; d. Praktik; b. bílá | ks | 1 |  |  | 0
| LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 8 |  |  | 0
28 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 16 |  |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
29 | 1220 d 20 mm, pevně | m | 25 |  |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
30 | H07V-K 1.5 mm2 , pevně | m | 150 |  |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
31 | CY 4 , pevně | m | 16 |  |  | 0
32 | CY 16 , pevně | m | 10 |  |  | 0
33 | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 8 |  |  | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY
34 | HM6 | ks | 60 |  |  | 0
35 | Anemometr | ks | 1 |  |  | 0
36 | Řídicí jednotka anemometru | ks | 1 |  |  | 0
37 | Trafo bezpečnostní 300 VA bez jištění | ks | 3 |  |  | 0
38 | podružný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| Mezisoučet materiálů |  |  |  |  | 0
II. Doprava, ostatní
39 | Seřízení odzkoušení el. technologie | kpl | 1 |  |  | 0
40 | Tech. dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0
41 | Celk.prohl.el.zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  |  | 0
42 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  |  | 0
43 | Vedlejší náklady | kpl | 1 |  |  | 0
| Mezisoučet montáž, doprava |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0