Veřejná zakázka Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-015936

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dne 3. července 2017 obdržel zadavatel veřejné zakázky Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-015936, níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám pro část 3 – Dieselagregát.

Dotaz č. 1

V souboru : Příloha 2 ZD Technická specifikace.PDF je uvedeno:

Požadavky na motorgenerátor: výkon, trvale udržitelný (kW): min. 120,

ale v souboru: Příloha 4 Cenový rozpočet pro stavební část části 3 - Dieselagregát.XLS je uveden model motorgenerátoru KJS150.

Tento model má ale tzv. krátkodobý výkon 120kW a trvalý výkon 109kW, čímž odporuje zadání, kdy je požadován trvale udržitelný výkon 120kW.

Bude zadavatel akceptovat model KJS150 přestože nesplňuje požadavek na trvale udržitelný výkon?

Odpověď

Na základě dotazu byla změněna zadávací dokumentace pro část 3 – Dieselagregát, a to

- V příloze č. 2 Technická specifikace zadávací dokumentace byl doplněn text

„Výkon		min. 120 kW“ na nové znění

„Výkon		krátkodobý min. 120 kW, trvalý min. 109 kW“

a v tabulce Požadavky řádek

| výkon, trvale udržitelný (kW): | min. 120 |
| --- | --- |

na

| výkon, trvale udržitelný (kW): | min. 109 |
| --- | --- |

- V příloze č. 4 Cenový rozpočet zadávací dokumentace, část Cenový rozpočet pro stavební části 3 Dieselagregát byl na listu 01 – Dieselagregát, oddíl Rozpočet vypuštěn řádek

Dotaz č. 2

Nikde ve výkazu výměr není zmínka o ATS (automatický záskok - rozváděč). Má být součástí celkové dodávky?

Pokud ano, tak na jaký má být dimenzovaný výkon?

Pozn.: Někdy je ATS dimenzovaná na jiný výkon než výkon MTG, protože když není výpadek, tak přes ATS někdy teče několikrát větší výkon než v období výpadku.

Odpověď

ATS nemá být součástí celkové dodávky.

Dotaz č. 3

V příloze č. 2 (Technická specifikace) Části 2 řízení je požadavek na „Otevřené rozhraní pro napojení na spisovou službu (stávající služba VERA Radnice dodavatele VERA, spol. s r. o.), automatické zobrazování dokumentů určených pro zveřejnění na EÚD.“ Dotaz zní, zda je skutečně nutné provázání s uvedenou spisovou službou nebo stačí na fyzické úřední desce zobrazovat elektronickou úřední desku z webových stránek města.

Odpověď

Na fyzické úřední desce stačí zobrazovat elektronickou úřední desku z webových stránek města.

Změna termínu podávání nabídek a otevírání obálek

S ohledem na poskytnutí výše uvedených dodatečných informací prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek termín podávání nabídek na 02.08.2017 v 10:00 hodin. Současně se posunuje termín otevírání obálek na 02.08.2017 od 10:05:00 hodin postupně pro jednotlivé části zakázky takto: v 10:05 hodin část 1 zakázky – HW, v 10:20 hodin část 2 zakázky – Elektronická úřední deska, v 10:35 hodin část 3 zakázky – Dieselagregát, v 10:50 hodin část 4 zakázky – Doplňky IS VERA Radnice, v 11:05 hodin část 5 zakázky – Rozšíření IS.