**Veřejná zakázka Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek [Z2017-015936](https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2017-015936)

**Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1**

Dne 3. července 2017 obdržel zadavatel veřejné zakázky Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek [Z2017-015936](https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2017-015936), níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám pro část 3 – Dieselagregát.

*Dotaz č. 1*

V souboru : Příloha 2 ZD Technická specifikace.PDF je uvedeno:

Požadavky na motorgenerátor: výkon, trvale udržitelný (kW): min. 120,

ale v souboru: Příloha 4 Cenový rozpočet pro stavební část části 3 - Dieselagregát.XLS je uveden model motorgenerátoru KJS150.

Tento model má ale tzv. krátkodobý výkon 120kW a trvalý výkon 109kW, čímž odporuje zadání, kdy je požadován trvale udržitelný výkon 120kW.

Bude zadavatel akceptovat model KJS150 přestože nesplňuje požadavek na trvale udržitelný výkon?

*Odpověď*

Na základě dotazu byla změněna zadávací dokumentace pro část 3 – Dieselagregát, a to

1. V příloze č. 2 Technická specifikace zadávací dokumentace byl doplněn text

„Výkon min. 120 kW“ na nové znění

„Výkon krátkodobý min. 120 kW, trvalý min. 109 kW“

a v tabulce Požadavky řádek

|  |  |
| --- | --- |
| výkon, trvale udržitelný (kW): | min. 120 |

na

|  |  |
| --- | --- |
| výkon, trvale udržitelný (kW): | min. 109 |

1. V příloze č. 4 Cenový rozpočet zadávací dokumentace, část Cenový rozpočet pro stavební části 3 Dieselagregát byl na listu 01 – Dieselagregát, oddíl Rozpočet vypuštěn řádek



*Dotaz č. 2*

Nikde ve výkazu výměr není zmínka o ATS (automatický záskok - rozváděč). Má být součástí celkové dodávky?

Pokud ano, tak na jaký má být dimenzovaný výkon?

Pozn.: Někdy je ATS dimenzovaná na jiný výkon než výkon MTG, protože když není výpadek, tak přes ATS někdy teče několikrát větší výkon než v období výpadku.

*Odpověď*

ATS nemá být součástí celkové dodávky.

*Dotaz č. 3*

V příloze č. 2 (Technická specifikace) Části 2 řízení je požadavek na „Otevřené rozhraní pro napojení na spisovou službu (stávající služba VERA Radnice dodavatele VERA, spol. s r. o.), automatické zobrazování dokumentů určených pro zveřejnění na EÚD.“ Dotaz zní, zda je skutečně nutné provázání s uvedenou spisovou službou nebo stačí na fyzické úřední desce zobrazovat elektronickou úřední desku z webových stránek města.

*Odpověď*

Na fyzické úřední desce stačí zobrazovat elektronickou úřední desku z webových stránek města.

***Změna termínu podávání nabídek a otevírání obálek***

S ohledem na poskytnutí výše uvedených dodatečných informací prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek termín podávání nabídek na **02.08.2017 v 10:00 hodin**. Současně se posunuje termín otevírání obálek na 02.08.2017 od 10:05:00 hodin postupně pro jednotlivé části zakázky takto: v 10:05 hodin část 1 zakázky – HW, v 10:20 hodin část 2 zakázky – Elektronická úřední deska, v 10:35 hodin část 3 zakázky – Dieselagregát, v 10:50 hodin část 4 zakázky – Doplňky IS VERA Radnice, v 11:05 hodin část 5 zakázky – Rozšíření IS.